## Sheet1
2018
| With Inlet Chillers |  |  |  | Without Inlet Chillers
Hines | PB 1 | PB 2 | PB 3 | PB 4 | PB 1 | PB 2 | PB 3 | PB 4
Net Generation MW Summer | 515.5 | 545 | 543 | 527 | 462 | 490 | 488 | 472
Fixed O&M ($/kw-yr)NOTE 1 | 0.139 | 0.132 | 0.132 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M ($/Mwh) | 4.22 | 4 | 4.01 | 2.97 | 4.22 | 4 | 4.01 | 2.97
Heat Rate (BTU/Kwh) @ max | 7009 | 6995 | 7236 | 6848 | 7251.5 | 6989.3265 | 7175.3074 | 6998.3517
Equivalent Availability (%) | 89% | 91% | 91% | 92% | 88.96% | 90.57% | 91.03% | 91.85%
Capacity Factor (%)NOTE 2 | 54% | 53% | 53% | 65% | 57.99% | 56.42% | 57.25% | 70.15%
Note 1: These the Fixed O&M increases studied in this analysis.
Note 2: Net generation increased. Capacity factor dropped relative to the higher capacity rating.