## CF and EAF
OPC 006974
FPL RC-16
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Capacity Factor:
FPL | 83.41 | 91.1 | 84.97 | 93.39 | 88.37 | 89.53 | 82.7025 | 63.655 | 84.2325 | 88.0325
Industry Average | 87.7 | 88.5 | 90.82 | 89.97 | 89.1 | 89.71 | 88.1 | 84.91 | 86.75 | 91.25
Equivalent Availability Factor:
FPL | 82.35 | 89.6 | 83.6125 | 91.17 | 86.54 | 87.75 | 80.495 | 61.7575 | 82.6675 | 87.8225
Industry Average | 87.06 | 88.7 | 90.33 | 89.4 | 88.21 | 88.53 | 86.37 | 83.5 | 87.54 | 90.48

## EAF
OPC 006975
FPL RC-16
Data Source:
GADS Outage Summary Reports | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014
| Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min | Hr | Min
PSL1
1 - Full Forced (FF) | 153 | 0 |  |  | 8 | 19 | 129 | 16 |  |  | 256 | 40 | 211 | 43 | 109 | 44 | 508 | 26
2 - Full Maintenance (FM) | [16 empty] | 184 | 13
3- Ful Planned (FP) | 1389 | 55 |  |  | 1013 | 0 | 781 | 52 |  |  | 1080 |  | 827 | 59 | 2356 | 11 | 840 | 0
4 - Reserve Shutdown (RS)
5 - Partial Forced (PF) | 3 | 0 | 12 | 15 | 42 | 12 | 36 | 10 | 28 | 34 | 394 | 46 | 124 | 19 | 15 | 2 | 42 | 18 |  | 41
6 - Partial Maintenance (PM) | [8 empty] | 11 | 41 |  |  | 8 | 46 |  |  | 6 | 25 | 4 | 43
A - Partial Planned (PP) | 36 | 36 | 19 | 10 | 41 | 21 | 23 | 56 |  | 40 | 57 | 30 | 230 | 19 | 525 | 8 | 31 | 15 | 1 | 34
D - Startup Failure (SUF)
E - Planned Extension (PE) |  |  |  |  | 321 | 26 |  |  |  |  | 609 | 23 |  |  | 494 | 58 | 124 | 12
F - Partial Planned Ext (PPE) | [14 empty] | 56 | 16
G - Peak Forced (PF) | [8 empty] | 7 | 44
PSL2
1 - Full Forced (FF) | 152 | 24 | 128 | 24 | 552 | 57 | 422 | 27 | 953 | 57 | 170 | 44 | 595 | 3 | 47 | 42 | 177 | 13 | 298 | 9
2 - Full Maintenance (FM) | [8 empty] | 219 | 38 | [8 empty] | 94 | 31
3- Ful Planned (FP) | 720 | 0 | 1196 | 29 | 1973 | 29 |  |  | 864 | 0 |  |  | 1966 | 0 | 2635 | 39 |  |  | 815 | 1
4 - Reserve Shutdown (RS)
5 - Partial Forced (PF) | 49 | 46 | 118 | 31 | 9 | 54 | 34 | 26 | 116 | 4 | 25 | 49 | 61 | 51 | 85 | 24 | 27 | 17 | 20 | 45
6 - Partial Maintenance (PM) | [8 empty] | 18 | 25 | 19 | 22 | 41 | 26 |  |  |  |  | 8 | 2
A - Partial Planned (PP) | 36 | 37 | 31 | 57 | 6 | 51 | 29 | 28 | 29 | 30 |  | 55 | 31 | 44 | 117 | 41 |  | 40 | 26 | 4
D - Startup Failure (SUF)
E - Planned Extension (PE) | 266 | 59 | [10 empty] | 536 | 36 |  |  |  |  | 430 | 34
F - Partial Planned Ext (PPE)
G - Peak Forced (PF)
PTN3
1 - Full Forced (FF) | 396 | 28 | 135 | 46 | 598 | 56 | 165 | 27 | 468 | 59 | 229 | 5 | 191 | 3 | 34 | 54 | 814 | 30 | 60 | 53
2 - Full Maintenance (FM) | [12 empty] | 276 | 7
3- Ful Planned (FP) |  |  | 718 | 57 | 840 | 0 |  |  | 840 | 0 | 936 |  |  |  | 3839 | 8 |  |  | 792
4 - Reserve Shutdown (RS)
5 - Partial Forced (PF) | 181 | 51 | 26 | 53 | 32 | 7 | 23 | 51 | 29 | 13 | 24 | 4 | 10 | 27 |  |  | 232 | 29 | 278 | 8
6 - Partial Maintenance (PM) | [12 empty] | 102 | 42
A - Partial Planned (PP) | 22 | 5 | 51 | 15 | 60 | 50 |  |  | 42 | 44 | 52 | 9 |  |  | 926 | 2 | 29 | 57 | 86 | 21
D - Startup Failure (SUF)
E - Planned Extension (PE) | [14 empty] | 788 | 31 |  |  | 181 | 18
F - Partial Planned Ext (PPE)
G - Peak Forced (PF)
PTN4
1 - Full Forced (FF) | 979 | 32 | 250 | 13 | 1 | 26 | 213 | 49 |  |  | 361 | 30 | 237 | 30 |  |  | 46 | 58 | 100 | 29
2 - Full Maintenance (FM) | [6 empty] | 193 | 47
3- Ful Planned (FP) | 1534 | 53 | 840 | 0 | 205 | 50 | 960 | 0 | 948 | 4 |  |  | 1320 |  | 1368 | 58 | 2424 | 2 | 832 | 13
4 - Reserve Shutdown (RS)
5 - Partial Forced (PF) | 225 | 36 | 44 | 22 | 10 | 59 | 12 | 15 | 20 | 53 | 32 | 16 | 10 | 27 |  |  | 135 | 35 | 106 | 22
6 - Partial Maintenance (PM) | [6 empty] | 7 | 14
A - Partial Planned (PP) | 36 | 46 | 69 | 52 | 22 | 48 | 67 | 55 | 116 | 47 | 40 | 22 | 51 | 20 | 36 | 41 | 315 | 9 | 128 | 14
D - Startup Failure (SUF)
E - Planned Extension (PE) | [16 empty] | 132 | 40
F - Partial Planned Ext (PPE)
G - Peak Forced (PF)
Equiv Forced Outage Rate - EFOR
PSL1 | 2.12 |  | 0.14 |  | 0.68 |  | 2.07 |  | 0.33 |  | 9.21 |  | 4.24 |  | 2.1 |  | 7.24 |  | 0.01
PSL2 | 2.6 |  | 3.27 |  | 8.29 |  | 5.2 |  | 13.94 |  | 2.24 |  | 10.5 |  | 2.16 |  | 2.33 |  | 4.3
PTN3 | 6.6 |  | 2.02 |  | 7.97 |  | 2.16 |  | 6.29 |  | 3.24 |  | 2.38 |  | 0.84 |  | 11.95 |  | 4.35
PTN4 | 16.68 |  | 3.72 |  | 0.15 |  | 2.96 |  | 0.27 |  | 4.49 |  | 3.33 |  | 0 |  | 2.94 |  | 2.61
Equiv Availability Factor - EAF
PSL1 | 81.94 |  | 99.64 |  | 83.72 |  | 88.94 |  | 99.44 |  | 72.62 |  | 83.98 |  | 59.5 |  | 80.17 |  | 99.92
PSL2 | 86.01 |  | 83.16 |  | 70.97 |  | 94.46 |  | 74.87 |  | 97.52 |  | 63.1 |  | 67.14 |  | 97.66 |  | 80.67
PTN3 | 93.15 |  | 89.35 |  | 82.51 |  | 97.84 |  | 84.24 |  | 85.83 |  | 93.38 |  | 36.38 |  | 87.71 |  | 84.03
PTN4 | 68.3 |  | 86.25 |  | 97.25 |  | 83.44 |  | 87.61 |  | 95.04 |  | 81.52 |  | 84.01 |  | 65.13 |  | 86.67
Forced Outage Factor - FOF
PSL1 | 1.78 |  | 0.14 |  | 0.58 |  | 1.88 |  | 0.33 |  | 7.44 |  | 3.84 |  | 1.42 |  | 6.29 |  | 0.01
PSL2 | 2.31 |  | 2.82 |  | 6.43 |  | 5.2 |  | 12.21 |  | 2.24 |  | 7.5 |  | 1.52 |  | 2.33 |  | 3.64
PTN3 | 6.6 |  | 1.86 |  | 7.2 |  | 2.16 |  | 5.69 |  | 2.89 |  | 2.3 |  | 0.4 |  | 11.95 |  | 3.87
PTN4 | 13.76 |  | 3.36 |  | 0.14 |  | 2.57 |  | 0.24 |  | 4.49 |  | 2.83 |  | 0 |  | 2.08 |  | 2.36
Maint Outage Factor - MOF
PSL1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 2.18 |  | 0.05
PSL2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  | 0.22 |  | 0.47 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17
PTN3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PTN4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Planned Outage Factor - POF
PSL1 | 16.28 |  | 0.22 |  | 15.71 |  | 9.17 |  | 0.01 |  | 19.94 |  | 12.08 |  | 39.08 |  | 11.36 |  | 0.02
PSL2 | 11.68 |  | 14.02 |  | 22.61 |  | 0.34 |  | 10.2 |  | 0.01 |  | 28.93 |  | 31.34 |  | 0.01 |  | 14.52
PTN3 | 0.25 |  | 8.79 |  | 10.28 |  | 0 |  | 10.08 |  | 11.28 |  | 0 |  | 63.22 |  | 0.34 |  | 12.1
PTN4 | 17.94 |  | 10.39 |  | 2.61 |  | 11.7 |  | 12.16 |  | 0.46 |  | 15.65 |  | 15.99 |  | 32.78 |  | 10.96
Check - Sum of Factors
PSL1 | 100 |  | 100 |  | 100.01 |  | 99.99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
PSL2 | 100 |  | 100 |  | 100.01 |  | 100 |  | 100 |  | 99.99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
PTN3 | 100 |  | 100 |  | 99.99 |  | 100 |  | 100.01 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
PTN4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100.01 |  | 99.99 |  | 100 |  | 100 |  | 99.99 |  | 99.99
PSL1 | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours
FF | 153 |  | 0 |  | 8.3167 |  | 129.2667 |  | 0 |  | 256.6667 |  | 211.7167 |  | 109.7333 |  | 508.4333 |  | 0
FM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 184.2167 |  | 0
FP | 1389.9167 |  | 0 |  | 1013 |  | 781.8667 |  | 0 |  | 1080 |  | 827.9833 |  | 2356.1833 |  | 840 |  | 0
RS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 3 |  | 12.25 |  | 42.2 |  | 36.1667 |  | 28.5667 |  | 394.7667 |  | 124.3167 |  | 15.0333 |  | 42.3 |  | 0.68333
PM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6833 |  | 0 |  | 8.7667 |  | 0 |  | 6.4167 |  | 4.7167
PP | 36.6 |  | 19.1667 |  | 41.35 |  | 23.9333 |  | 0.66667 |  | 57.5 |  | 230.3167 |  | 525.1333 |  | 31.25 |  | 1.5667
SUF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PE | 0 |  | 0 |  | 321.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 609.3833 |  | 0 |  | 494.9667 |  | 124.2 |  | 0
PPE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.2667 |  | 0 |  | 0
PF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSL2 | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours
FF | 152.4 |  | 128.4 |  | 552.95 |  | 422.45 |  | 953.95 |  | 170.7333 |  | 595.05 |  | 47.7 |  | 177.2167 |  | 298.15
FM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219.6333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.5167
FP | 720 |  | 1196.4833 |  | 1973.4833 |  | 0 |  | 864 |  | 0 |  | 1966 |  | 2635.65 |  | 0 |  | 815.0167
RS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 49.7667 |  | 118.5167 |  | 9.9 |  | 34.4333 |  | 116.0667 |  | 25.8167 |  | 61.85 |  | 85.4 |  | 27.2833 |  | 20.75
PM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.4167 |  | 19.3667 |  | 41.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0333
PP | 36.6167 |  | 31.95 |  | 6.85 |  | 29.4667 |  | 29.5 |  | 0.91667 |  | 31.7333 |  | 117.6833 |  | 0.66667 |  | 26.0667
SUF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PE | 266.9833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 536.6 |  | 0 |  | 0 |  | 430.5667
PPE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PTN3 | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours
FF | 396.4667 |  | 135.7667 |  | 598.9333 |  | 165.45 |  | 468.9833 |  | 229.0833 |  | 191.05 |  | 34.9 |  | 814.5 |  | 60.8833
FM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 276.1167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FP | 0 |  | 718.95 |  | 840 |  | 0 |  | 840 |  | 936 |  | 0 |  | 3839.1333 |  | 0 |  | 792
RS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 181.85 |  | 26.8833 |  | 32.1167 |  | 23.85 |  | 29.2167 |  | 24.0667 |  | 10.45 |  | 0 |  | 232.4833 |  | 278.1333
PM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PP | 22.0833 |  | 51.25 |  | 60.8333 |  | 0 |  | 42.7333 |  | 52.15 |  | 0 |  | 926.0333 |  | 29.95 |  | 86.35
SUF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 788.5167 |  | 0 |  | 181.3
PPE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PTN4 | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours
FF | 979.5333 |  | 250.2167 |  | 1.4333 |  | 213.8167 |  | 0 |  | 361.5 |  | 237.5 |  | 0 |  | 46.9667 |  | 100.4833
FM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.7833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FP | 1534.8833 |  | 840 |  | 205.8333 |  | 960 |  | 948.0667 |  | 0 |  | 1320 |  | 1368.9667 |  | 2424.0333 |  | 832.2167
RS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 225.6 |  | 44.3667 |  | 10.9833 |  | 12.25 |  | 20.8833 |  | 32.2667 |  | 10.45 |  | 0 |  | 135.5833 |  | 106.3667
PM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PP | 36.7667 |  | 69.8667 |  | 22.8 |  | 67.9167 |  | 116.7833 |  | 40.3667 |  | 51.3333 |  | 36.6833 |  | 315.15 |  | 128.2333
SUF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.6667 |  | 0
PPE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours |  | Hours
FF | 1681.4 |  | 514.3833 |  | 1161.6333 |  | 930.9833 |  | 1422.9333 |  | 1017.9833 |  | 1235.3167 |  | 192.3333 |  | 1547.1167 |  | 459.5167
FM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.7833 |  | 219.6333 |  | 0 |  | 276.1167 |  | 0 |  | 184.2167 |  | 94.5167
FP | 3644.8 |  | 2755.4333 |  | 4032.3167 |  | 1741.8667 |  | 2652.0667 |  | 2016 |  | 4113.9833 |  | 10199.9333 |  | 3264.0333 |  | 2439.2333
RS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PF | 460.2167 |  | 202.0167 |  | 95.2 |  | 106.7 |  | 194.7333 |  | 476.9167 |  | 207.0667 |  | 100.4333 |  | 437.65 |  | 405.9333
PM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2333 |  | 30.1 |  | 19.3667 |  | 152.9 |  | 0 |  | 6.4167 |  | 12.75
PP | 132.0667 |  | 172.2333 |  | 131.8333 |  | 121.3167 |  | 189.6833 |  | 150.9333 |  | 313.3833 |  | 1605.5333 |  | 377.0167 |  | 242.2167
SUF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PE | 266.9833 |  | 0 |  | 321.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 609.3833 |  | 536.6 |  | 1283.4833 |  | 256.8667 |  | 611.8667
PPE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.2667 |  | 0 |  | 0
PF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Equiv Availability Factor - EAF
PSL1 | 81.93% |  | 99.64% |  | 83.72% |  | 88.91% |  | 99.44% |  | 72.62% |  | 83.98% |  | 59.39% |  | 80.17% |  | 99.92%
PSL2 | 86.01% |  | 83.16% |  | 70.97% |  | 94.45% |  | 74.87% |  | 97.52% |  | 63.1% |  | 67.05% |  | 97.66% |  | 80.67%
PTN3 | 93.15% |  | 89.35% |  | 82.51% |  | 97.84% |  | 84.24% |  | 85.83% |  | 93.38% |  | 36.2% |  | 87.71% |  | 84.03%
PTN4 | 68.3% |  | 86.25% |  | 97.25% |  | 83.39% |  | 87.61% |  | 95.04% |  | 81.52% |  | 83.95% |  | 65.13% |  | 86.67%
ALL | 82.35% |  | 89.6% |  | 83.61% |  | 91.15% |  | 86.54% |  | 87.76% |  | 80.49% |  | 61.65% |  | 82.67% |  | 87.83%
FOR = (FF+FM+PF+PM)/ (8760-FP-PP-PE-PPE)
PSL1 | 2.127% |  | 0.1401% |  | 0.6841% |  | 2.08% |  | 0.4595% |  | 9.289% |  | 4.477% |  | 2.342% |  | 9.548% |  | 0.06165%
PSL2 | 2.613% |  | 3.278% |  | 8.302% |  | 5.233% |  | 16.63% |  | 2.465% |  | 11.22% |  | 2.216% |  | 2.335% |  | 5.628%
PTN3 | 6.618% |  | 2.036% |  | 8.029% |  | 2.161% |  | 6.325% |  | 3.257% |  | 6.625% |  | 1.088% |  | 11.99% |  | 4.403%
PTN4 | 16.77% |  | 3.753% |  | 0.1455% |  | 5.524% |  | 0.2714% |  | 4.516% |  | 3.356% |  | 0% |  | 3.1% |  | 2.652%
ALL | 6.909% |  | 2.231% |  | 4.113% |  | 3.734% |  | 5.8% |  | 4.693% |  | 6.222% |  | 1.337% |  | 6.985% |  | 3.064%
EAF St. Lucie Unit 1 | 81.94% |  | 99.64% |  | 83.72% |  | 88.94% |  | 99.44% |  | 72.62% |  | 83.98% |  | 59.5% |  | 80.17% |  | 99.92%
EAF St. Lucie Unit 2 | 86.01% |  | 83.16% |  | 70.97% |  | 94.46% |  | 74.87% |  | 97.52% |  | 63.1% |  | 67.14% |  | 97.66% |  | 80.67%
EAF Turkey Point Unit 3 | 93.15% |  | 89.35% |  | 82.51% |  | 97.84% |  | 84.24% |  | 85.83% |  | 93.38% |  | 36.38% |  | 87.71% |  | 84.03%
EAF Turkey Point Unit 4 | 68.3% |  | 86.25% |  | 97.25% |  | 83.44% |  | 87.61% |  | 95.04% |  | 81.52% |  | 84.01% |  | 65.13% |  | 86.67%
| 82.35% | #DIV/0! | 89.6% | #DIV/0! | 83.61% |  | 91.17% |  | 86.54% | #DIV/0! | 87.75% | #DIV/0! | 80.5% | #DIV/0! | 61.76% | #DIV/0! | 82.67% | #DIV/0! | 87.82%
Capacity Factor
PSL 1 | [12 empty] | 84.89 |  | 62.22 |  | 81.2 |  | 101.48
PSL 2 | [12 empty] | 66.24 |  | 67.97 |  | 99.95 |  | 82.08
PTN 3 | [12 empty] | 95.92 |  | 38.44 |  | 87.82 |  | 83.06
PTN 4 | [12 empty] | 83.76 |  | 85.99 |  | 67.96 |  | 85.51
Average | [12 empty] | 82.7025 |  | 63.655 | #DIV/0! | 84.2325 | #DIV/0! | 88.0325
Note on A59: 1-(All factors combined)/ 8760
Note on A64: Full forced + partial forced
Note on A69: Full Maintenance + Partial Maintenance